techninė SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas: Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus rekonstruojamų patalpų, esančių Naugarduko g. 10, Vilnius, Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų techninio projekto parengimo ir vykdymo priežiūros  paslaugos.

PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Naugarduko g. 10, Vilnius.

Patalpų esami techniniai rodikliai:

Pastatas-įstaiga

Unikalus Nr.: 1094-0243-6017

| Bendras plotas | 161 kv. m |
| --- | --- |
| Tūris | 547,4 kub. m |
| Aukštų skaičius | 1 |

REIKALAVIMŲ PIRKIMO OBJEKTUI LENTELĖ:

|  | Šildymo sistemos projektavimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atlikti pastato rekonstruojamos patalpoms reikalingos projektinės šiluminės galios skaičiavimus, įvertinant patalpų atitvarų projektinius savituosius šilumos nuostolius ir patalpų projektinius savituosius vėdinimo šilumos nuostolius bei kitus reikalavimus. | 547,4 kub. m |
| 2 | Reikiama šilumos galia patalpoms šildyti ir vėdinti turi būti tiekiama iš vietinio šilumos punkto per esamos šildymo sistemos stovus. | 547,4 kub. m |
| 3. | Ekspozicijos patalpoms numatyti fankoilines stovines su šildymo, vėsinimo ir drėkinimo funkcijomis tikslios klimato kontrolės sistemas. | 547,4 kub. m |
|  | Vėdinimo sistemos projektavimas |  |
| 4. | Reikalingi šviežio oro kiekiai, palaikytina oro kaita, reikalavimai vėdinimo įrenginių oro filtravimo klasėms, leistinam triukšmo lygiui turi būti projektuojami laikantis normatyvinių dokumentų reikalavimų. | 547,4 kub. m |
| 5. | Projekte numatyti vėdinimo sistemas, kuriose būtų ši įranga: Ekspozicijos salėms: Oro tiekimo – šalinimo vietiniai reguliatoriai ir išleidėjai (surinkėjai), Filtrai, triukšmo slopintuvai, Šilumos grąžinimo įrenginiai (rekuperatoriai), Šildymo sekcija (elektrinis pašildytuvas), Ugnies vožtuvai (kur reikalauja normos), Oro tiekimo sistemoje turi būti numatyti srauto reguliatoriai projektiniams oro kiekiams sureguliuoti. | 547,4 kub. m |
| 6. | Oro tiekimo sistemoje turi būti numatyti srauto reguliatoriai projektiniams oro kiekiams sureguliuoti. | 547,4 kub. m |
| 7. | WC, voniose, dušo ir valytojos patalpose įrengti natūralias arba kombinuotas mechanines - natūralias oro šalinimo sistemas. | 547,4 kub. m |
| 8. | Visų patalpose vėdinimo įrenginių skleidžiamas triukšmas neturi viršyti leistinų 40 dB. | 547,4 kub. m |
| 9. | Visų vėdinimo įrenginių skleidžiamas triukšmo lygis į aplinką neturi viršyti 45 dB ir vėdinimo įranga turi būti atitinkamai sertifikuota. | 547,4 kub. m |
|  | Oro kondicionavimo sistemos projektavimas |  |
| 10. | Rekonstruojamų ekspozicijų patalpų oro kondicionavimui suprojektuoti tikslios klimato kontrolės kondicionierius (fankoilus), kiekvienai patalpai min. po du, suminė galia patalpai turi sudaryti minimum 50 % rezervo. | 547,4 kub. m |
| 11. | Prie kiekvieno kondicionieriaus suprojektuoti šildymo privedimą nuo esamų stovų, vandens - nuo esamo vandentiekio, kondensato nuvedimo – į esamą kanalizacijos sistemą ir vėsinimo sistemos - nuo išorinių iki vidinių šalčio mašinų. | 547,4 kub. m |
| 12. | Vykdyti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų techninę priežiūrą rekonstruojamų patalpų remonto metu iki visiško darbų užbaigimo. | 547,4 kub. m |

________________________